## Handleiding & Vragen
Handleiding - Versie 2.2
made by Steven Van Lier
0 | Inleiding
De bedoeling van dit excel-blad was om voor mijn nieuwbouw een duidelijke warmteverliesberekening uit te voeren maar ook om andere toekomstige bouwers meer uitleg te geven hoe dat deze berekeningen zijn opgevat. Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe ik mijn berekeningen heb opgevat en welke keuzes er gemaakt zijn.
Schermbladen zijn opgemaakt in een resolutie van 1600x1200.
Cellen met een donker groene kleur dienen worden ingevuld. Achter zwarte velden steken formules.
1 | Oppervlaktes & Volumes
De eerste stap bestaat uit de berekening van alle oppervlaktes en volumes van alle deelruimten. Hiervoor heb ik steeds de binnenmaten genomen.
Indien geen mooie rechthoekige ruimten heb ik deze opgesplitst in deel rechthoeken en apart uitgerekend waarna deze tot 1 totaal kunnen worden opgeteld.
2 | Compactheid van de woning
De 2de stap is de berekening van de compactheid van de woning. Dit is de verhouding van het volume dat geïsoleerd is van de buitenlucht tot de totale oppervlakte van de bouwschil.
Voor de totale oppervlakte van de bouwschil en het volume heb ik steeds de buitenafmetingen van het gebouw genomen.
3 | Temperaturen
Het tabblad "Temperaturen" is belangrijk omdat vele andere tabbladen hiervan gebruik maken.
Voor elke ruimte aanwezig in de woning en daarbuiten moet men een temperatuur instellen zodat in een latere fase de warmteverliezen kunnen worden berekend. Zoals in elk ontwerpsituatie moet men altijd ontwerpen voor de slechts denkbare situatie dwz strenge vorst buiten + alle ruimtes in gebruik en verwarmd. Hierdoor krijgt men bv voor buiten=-10°C maar ook 20°C in de slaapkamers want bv studerende kinderen.
Teb is de temperatuur van de inkomende lucht. Deze is belangrijk want hiermee zullen de ventilatieverliezen van het gebouw worden berekend. Bij natuurlijk ventilatie is deze -10°C omdat je koude binnenlucht binnentrekt maar bij balansventilatie wordt deze opgewarmd en mag men kiezen tussen 13°C en 17°C. Persoonlijk ken ik de rendementen van de warmtewisselaars van de balansventilatie onvoldoende dus kies ik daarom het nadeligst dus 13°C.
aj is de correctiecoëfficient voor de k-waarde. Deze factor past de koudebrugwerking aan in de berekende k-waarde. De keuze ligt tussen 1/3, 2/3 of 3/3.
Tenslotte is er nog een berekende correctiefactor die vloerverwarming in rekening brengt in de vloeren. Hiervoor moet men de ontwerptemperatuur ingeven waarop de correctiefactor wordt uitgerekend. De formule staat op het blad temperaturen beschreven.
4 | Materialen
Alvorens we warmteverliezen kunnen berekenen moeten we van elke onderdeel van de woning de k-waarde (of U-waarde) berekenen. De k-waarde kan men beschrijven als een soort warmtedoorgangscoëfficiënt van elk onderdeel. Elk onderdeel kan bestaan uit verschillende materialen bv buitenmuur = gevelsteen + spouwisolatie + binnenspouwblad + bepleistering.
Links horizontaal vinden we alle onderdelen van de woning waardoor transmissieverliezen kunnen gebeuren.
Boven verticaal vinden we alle bouwmaterialen die zullen worden gebruikt en in de woning met hun corresponderende dikte en warmtegeleidbaarheid waardoor hun individuele k-waarde kan berekend worden.
De warmteovergansweerstanden Rsi en Rse zijn reeds ingevuld en de juiste toepassing ervan kan je terug vinden op mijn website in het document "Tips voor het invullen isolatieformulier".
De k-waarde van het raam is een klein beetje speciaal want alu ramen krijg je volgende formule: k-waarde = 0,75*kglas+0,25*kprofiel+3*klinwarmtedoorgang = 0,75*1,1+0,25*2,8+3*0,07 = 1,735
Tenslotte moet men in de onderstaande matrix "1" (of soms "2) invullen om aan te duiden dat het materiaal aanwezig is in dit onderdeel van de woning. Hiermede kan dan de samengestelde k-waarde worden berekend. De formules staan op het tabblad.
Waarom soms 2 in de matrix? Dit is het geval bij binnenmuren die langs 2 kanten worden bepleisterd of bv 2 lagen van een type isolatie.
5 | Isolatieniveau
Vervolgens kan met de k-waarden, de totale oppervlakte bouwschil en het volume de K-waarde van de woning berekenen. Het K-peil wordt berekend a.d.h.v. de gemiddelde wantdoorgangscoëfficiënt ks en de compactheid van de woning.
Om ks te berekenen moet men de verhouding maken van de som van aj*bj*kj*Aj op de som van Aj. De uitleg van de coëfficiënten staat op het tabblad "Isolatieniveau".
In de in te vullen matrix moet je de factor bj en de oppervlakten Aj zelf invullen. De factor bj staat voor de aan- of afwezigheid in de buitenschil (bv. Buitenmuur = 1 en Binnenmuur = 0).
6 | Warmteverliezen - Transmissie
Het grootste en moeilijkste werk zit in de totale berekening van alle warmteverliezen door transmissie binnen in de woning maar ook naar buiten.
De bedoeling in dit tabblad is om elke ruimte in de woning apart te bekijken en alle oppervlakten waaraan deze ruimte raakt te definiëren waardoor dan via de vooropgestelde temperaturen het warmteverlies per oppervlak kan berekend worden.
Ik heb de ruimtes altijd als volgt ontleed: 1) vloeren 2) plafonds 3) N-gevel 4) O-gevel 5) Z-gevel 6) W-gevel. De windrichtingen slaan niet op de echte windrichting maar op voorgevel (=N) zijgevel links (=O) achtergevel (=Z) en zijgevel rechts (=W).
Soms zal men ook merken dat er negatieve oppervlakten aanwezig. Dit zijn de aftrekken voor de deuren en ramen.
Een negatieve waarde als uitkomst in de warmteverliesberekening is helemaal normaal omdat dit een warmtetransport betekent van een warme naar een koudere ruimte. Het kan ook zijn dat een gehele ruimte een negatieve warmteverlies krijgt wat dan betekent dat deze ruimte voldoende wordt verwarmd door omliggende ruimten.
7 | Warmteverliezen - Totaal
Tenslotte kunnen we nu de totale warmteverliezen berekenen. Bij de transmissieverliezen komen ook nog een deel ventilatieverliezen. De formules voor deze berekeningen vind je terug op het tabblad "Warmteverliezen - Totaal".
De correctiefactoren Oriëntatie en Koudebrugwerking moeten zelf worden ingevuld en de mogelijk waarden staan uitgelegd op het tabblad.
De ventilatievoud factor moet ook zelf worden ingevuld (0, 1, 2 of 3) waarbij "0" geen ventilatie betekent en "3" maximale ventilatie.
Als laatste wordt er ook nog een gecorrigeerde totaal warmteverlies berekend om zo de negatieve verliezen te verwijderen waardoor het resultaat dichter tegen de reële warmtevraag komt.
Vragen
Aanpassingen
2006-01-05 | Buitentemperatuur naar -8°C gebracht vanwege midden Vlaanderen. Kust = -7°C en Kempen = -9°C
2006-01-05 | Temperatuur volle grond gebracht naar 5°C
2006-01-05 | Temperatuur aangezogen lucht op 17°C gebracht aangezien een WTW zal worden geïnstalleerd.
2006-01-05 | De waarde in de matrix voor de Rsi coëfficiënt voor binnenmuren en binnenvloeren van 1 naar 2 gebracht omdat deze 2 maal moet gerekend worden want beide ruimtes zijn binnen het beschermd volume.
2006-01-05 | Er moeten geen waarden in de matrix worden gevuld voor de Rsi of Rse waarde van een raam omdat deze worden berekend in de k-waarde van het raam.
2006-01-05 | Lambda (gevelsteen) op 1,053 gebracht na controle rekentabel Terca.
2006-01-05 | Dikte (crepi 5cm + Isolatie PS 11cm) aangepast naar 11cm ipv 16cm want crepi heeft niet dezelfde warmteweerstand. Dus iets nadeliger gerekend maar veiliger.
2006-01-05 | Lambda (binnenspouwblad) op 0,3 gebracht want dit is het gemiddelde op de markt en hierdoor komt de totale k-waarde van de buitenmuur overeen met de bekomen waarde in de rekentabel van Terca.
2006-01-05 | Lambda (tegels) op 2 gebracht na info te hebben ontvangen van verschillende forum gebruikers.
2006-07-20 | De aj-correctiefactor op tabblad "Isolatieniveau" bij de grond isolatie op 1 gezet want was reeds aangerekend in het tabblad "Materialen".
2006-09-10 | In tabblad materialen is betonvloer van 18cm bijgevoegd omdat tussen de verdiepen geen 30cm maar slechts 18cm beton is.

## Oppervlaktes & Volumes
Oppervlaktes & Volumes | [8 empty] | made by Steven Van Lier
Ruimte | Lengte (m) | Breedte (m) | Hoogte (m) | Deel Vloeroppervlakte (m²) | Totaal Vloeroppervlakte (m²) | Deel Volume (m³) |  | Totaal Volume (m³)
Keuken + Living | 14.88 | 5.07 | 2.6 | 75.4416 | 75.4416 | 196.1482 | #REF! | 196.1482
Berging | 1.8 | 3.6 | 2.6 | 6.48 | 9.56 | 16.848 | #REF! | 24.856
| 1.1 | 2.8 | 2.6 | 3.08 |  | 8.008
Vestaire | 1.85 | 1.8 | 2.6 | 3.33 | 3.33 | 8.658 | #REF! | 8.658
WC 1 | 1.85 | 0.9 | 2.6 | 1.665 | 1.665 | 4.329 | #REF! | 4.329
Inkom | 3.79 | 3.6 | 2.6 | 13.644 | 13.644 | 35.4744 | #REF! | 35.4744
Garage | 6 | 5.6 | 2.73 | 33.6 | 33.6 | 91.728 | #REF! | 91.728
Slaapkamer 1 | 4.85 | 5.62 | 2.5 | 27.257 | 27.257 | 68.1425 | #REF! | 68.1425
Badkamer | 3.58 | 3.6 | 2.5 | 12.888 | 15.1936 | 32.22 | #REF! | 37.984
| 1.31 | 1.76 | 2.5 | 2.3056 |  | 5.764
WC 2 | 0.9 | 1.75 | 2.5 | 1.575 | 1.575 | 3.9375 | #REF! | 3.9375
Polyvalente Ruimte | 4.9 | 8.81 | 2.5 | 43.169 | 45.301 | 107.9225 | #REF! | 113.2525
| 1.64 | 1.3 | 2.5 | 2.132 |  | 5.33
Slaapkamer 2 | 5.03 | 4.22 | 2.5 | 21.2266 | 21.2266 | 53.0665 | #REF! | 53.0665
Douchecel | 3.3 | 1.3 | 2.5 | 4.29 | 4.29 | 10.725 | #REF! | 10.725
Slaapkamer 3 | 5.03 | 3.6 | 2.5 | 18.108 | 18.108 | 45.27 | #REF! | 45.27
Zolder | 13.8 | 7.8 | 3.9 | 107.64 | 107.64 | 209.898 | #REF! | 209.898
|  | TOTAAL VLOEROPPERVLAKTE = | 377.8318 | m² (gebruikmakend van binnenafmetingen)
|  | TOTAAL VOLUME = | 903.4696 | m³ (gebruikmakend van binnenafmetingen)

## Compactheid
Compactheid van de woning
made by Steven Van Lier
| Compactheid v/d woning = | "Beschermd Volume" gedeelt door "Totale Oppervlakte Bouwschil"
| V = Beschermd Volume = | Volume dat geïsoleerd is van de buitenwereld.
| At = Totale Opp. Bouwschil = | Totale buitenoppervlakte van de woning, som van alle zijden.
Deel bouwschil | Lengte (m) | Breedte (m) | Hoogte (m) | Oppervlakte (m²) | Commentaar
Voorgevel | 15.6 | 5.8 | N/A | 90.48
Garage zijwand 1 | 2 | 3.2 | N/A | 6.4
Garage zijwand 2 | 2 | 3.2 | N/A | 6.4
Garage plat dak | 2 | 6.5 | N/A | 13
Linker zijgevel | 10 | 5.8 | N/A | 58
Achtergevel | 15.6 | 5.8 | N/A | 90.48
Rechter zijgevel | 10 | 5.8 | N/A | 58
Zadeldak 1 | 14.4 | 6 | N/A | 86.4
Zadeldak 2 | 14.4 | 6 | N/A | 86.4
Puntgevel 1 | 8 | 4 | N/A | 32 | Opp. gedeelt door 2 want driehoek
Puntgevel 2 | 8 | 4 | N/A | 32 | Opp. gedeelt door 2 want driehoek
Vloer |  |  | N/A | 196.55
|  |  | At = Totale Oppervlakte Bouwschil = | 756.11 | m²
| Lengte (m) | Breedte (m) | Hoogte (m) | Volume (m³) | Commentaar
Gelijkvloers | 15.6 | 10 | 3 | 468
Verdieping | 15.6 | 10 | 2.8 | 436.8
Garage | 2 | 6.5 | 3 | 39
Dak | 14 | 8 | 4 | 224 | Volume gedeelt door 2 want driehoek
|  |  | V = Beschermd Volume = | 1167.8 | m³
|  |  | V / At = Compactheid v/d woning = | 1.5445 | m

## Temperaturen
Temperaturen
made by Steven Van Lier
Temperatuur (°C)
Badkamer | 23
Berging | 18
Buiten | -10
Douchecel | 23
Garage | 12.5
Grond | 5
Inkom | 18
Leefruimte | 22
Polyvalente Ruimte | 20
Slaapkamer 1 | 20
Slaapkamer 2 | 20
Slaapkamer 3 | 20
Vestaire | 18
WC 1 | 18
WC 2 | 18
Zolder | 17
| Teb = Temperatuur inkomende lucht = | 17 | °C | (-10°C voor natuurlijke ventilatie, 13-17°C voor balansventilatie met WTW)
| aj = correctiefactor k-waarde = | 0.33 |  | (volle grond)
|  | 0.67 |  | (ingegraven muur / kelder / garage)
|  | 1 |  | (buitenmuur / niet vorstvrije ruimte)
| Ontwerptemperatuur vloerverwarming = | 40 | °C | (temperatuur van het water in de vloerverwarmingsbuizen)
| kr = aangepaste k-waarde vloerverw = | 1.5152 | * k | (vloerdelen met vloerverwarming moeten worden aangepast, de rest blijft 1)

## Materialen
Materialen en hun k-waarden
made by Steven Van Lier
|  |  | Correctiefactor aj | Correctiefactor vloerverwarming | Buiten-coefficient Rse (1/8) | Buiten-coefficient Rse (1/23) | Binnen-coefficient Rsi (1/6) | Binnen-coefficient Rsi (1/8) | Gevelsteen Agora Zilvergrijs 9cm | Crepi 5cm + Wandisolatie PS 11cm | Spouwisolatie minerale wol 8cm | Dakisolatie minerale wol 18cm | Platdakisolatie PUR 8cm | Binnenspouwblad 14cm | Binnenspouwblad 9cm | Betonnen vloer 30cm | Betonnen vloer 18cm | Vloerisolatie PUR 6CM | Chape 7cm (GLV + ZOL) | Chape 9cm (VDP) | Vloertegels 2cm (GLV leefruimte) | Vloertegels 1cm (garage) | Laminaat parket 13mm (VDP) | Bepleistering 2cm | Raam (na correctie 0,75 kvc + 0,25 kch + 3 kl = 0,75*1,1 + 0,25*2,8 + 3*0,07) | Garagepoort (PUR) | Binnendeur
Dikte |  | m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.3 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.017 | 0.015 | N/A | 0.045
Lambda | = Warmtegeleidbaarheid | W/mK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.053 | 0.029 | 0.036 | 0.036 | 0.025 | 0.3 | 0.3 | 2.35 | 2.35 | 0.025 | 2.35 | 2.35 | 2 | 2 | 0.15 | 0.5 | N/A | 0.025
R | = Warmteweerstand = Dikte / Lambda | m²K/W | N/A | N/A | 0.125 | 0.043478 | 0.16667 | 0.125 | 0.08547 | 3.7931 | 2.2222 | 5 | 3.2 | 0.46667 | 0.3 | 0.12766 | 0.076596 | 2.4 | 0.029787 | 0.038298 | 0.01 | 0.005 | 0.11333 | 0.03 | 0.57637 | 1.8 | 0.55556
k-waarde | = U-waarde = 1 / R | W/m²K | N/A | N/A | 8 | 23 | 6 | 8 | 11.7 | 0.26364 | 0.45 | 0.2 | 0.3125 | 2.1429 | 3.3333 | 7.8333 | 13.0556 | 0.41667 | 33.5714 | 26.1111 | 100 | 200 | 8.8235 | 33.3333 | 1.735 | 0.55556 | 1.8
| Opbouw oppervlakken | k
| GLV vloer op isolatie | 0.18287 | 0.33 | 1.5152 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
| GLV vloer niet op isolatie | 1.0027 | 0.33 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| GLV plafond / VDP vloer | 1.9676 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| GLV plafond garage / VDP vloer | 2.0911 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| GLV plafond garage / VDP platdak | 0.29027 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| VDP plafond / ZOL vloer | 4.3218 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
| Buitenmuur Gevelsteen | 0.33638 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Buitenmuur Crepi | 0.14969 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Binnenmuur dragend | 1.2876 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2
| Binnenmuur dragend (garage) | 1.3393 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| Binnenmuur niet-dragend | 1.6393 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 2
| Raam | 1.735 | 1 | 1 | [20 empty] | 1
| Buitendeur | 1.3426 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1
| Binnendeur | 1.2414 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 1
| Garagepoort | 0.50801 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1
| Zadeldak noord | 0.19048 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Zadeldak zuid | 0.19048 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Puntgevel oost | 0.19348 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| Puntgevel west | 0.19348 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Note on I12: 2 x Rsi omdat de vloer aan 2 binnenruimtes raakt.
Note on I13: 2 x Rsi omdat de vloer aan 2 binnenruimtes raakt.
Note on I18: 2 x Rsi omdat de binnenmuur binnenruimtes raakt.
Note on I19: 2 x Rsi omdat de binnenmuur binnenruimtes raakt.
Note on I20: 2 x Rsi omdat de binnenmuur binnenruimtes raakt.
Note on I23: 2 x Rsi omdat de binnendeur binnenruimtes raakt.
Note on I21: De Rsi van de raam wordt berekend in de k-waarde.
Note on G21: De Rse van het raam wordt berekend in de k-waarde.
Note on O5: Gemiddelde waarde = 0,3 W/mK en de totale k-waarde vd muur komt overeen met rekentabel Terca.
Note on K4: Enkel de EPS isolatie wordt in rekening gebracht en geen crepi.
Note on J5: Deze waarde is bekomen uit de rekentabel van Terca.
Note on P5: Gemiddelde waarde = 0,3 W/mK en de totale k-waarde vd muur komt overeen met rekentabel Terca.
Note on T5: Geen waarde gevonden voor chape daarom nadelig uitrekenen zoals beton.
Note on U5: Geen waarde gevonden voor chape daarom nadelig uitrekenen zoals beton.
Note on V5: Input van bouwinfo forumlezers.
Note on W5: Input van bouwinfo forumlezers.

## Isolatieniveau
Globaal Isolatieniveau (K)
made by Steven Van Lier
kj | = Warmtedoorgangscoëfficient van elk onderdeel van de woning
aj | = Correctiefactor k-waarde (volle grond = 0,33 / ingegraven muur / kelder / garage = 0,67 / al de rest = 1)
bj | = Correctiefactor berekening ks (indien onderstaand onderdeel van de woning bloot staat aan buiten = 1 zoniet = 0)
Aj | = Totaal verliesoppervlakte = totale oppervlakte blootgesteld aan buiten van elke onderdeel
ks | = Gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt = SOM(aj*bj*kj*Aj) / SOM(Aj)
V / At | = Compactheid van de woning (berekend op apart tabblad)
Kx | = Globaal isolatieniveau
|  | k-waarde kj | Correctiefactor aj | Correctiefactor bj | Oppervlakte in het buitenschil Aj | aj * bj * kj * Aj | Berekening oppervlaktes
|  | (W/m²K) |  |  | (m²) | (W/K)
| GLV vloer op isolatie | 0.18287 | 1 | 1 | 157.4 | 28.7845 | 157.4
| GLV vloer niet op isolatie | 1.0027 | 1 | 1 | 39.15 | 39.2555 | 39.15
| GLV plafond / VDP vloer | 1.9676 | 1 | 0 | 0 | 0
| GLV plafond garage / VDP vloer | 2.0911 | 1 | 0 | 0 | 0
| GLV plafond garage / VDP platdak | 0.29027 | 1 | 1 | 12 | 3.4832 | 12
| VDP plafond / ZOL vloer | 4.3218 | 1 | 0 | 0 | 0
| Buitenmuur Gevelsteen | 0.33638 | 1 | 1 | 161.32 | 54.2647 | 159.12 | 102 | 10.4 | -110.2
| Buitenmuur Crepi | 0.14969 | 1 | 1 | 21.66 | 3.2423 | 12.5 | 6.66 | 2.5
| Binnenmuur dragend | 1.2876 | 1 | 0 | 0 | 0
| Binnenmuur dragend (garage) | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 0
| Binnenmuur niet-dragend | 1.6393 | 1 | 0 | 0 | 0
| Raam | 1.735 | 1 | 1 | 73.42 | 127.3837 | 40.56 | 1.98 | 2.52 | 1.4 | 10.8 | 3 | 0.91 | 12.25
| Buitendeur | 1.3426 | 1 | 1 | 3.12 | 4.1888 | 3.12
| Binnendeur | 1.2414 | 1 | 0 | 0 | 0
| Garagepoort | 0.50801 | 1 | 1 | 12 | 6.0961 | 12
| Zadeldak noord | 0.19048 | 1 | 1 | 86.4 | 16.4571 | 86.4
| Zadeldak zuid | 0.19048 | 1 | 1 | 86.4 | 16.4571 | 86.4
| Puntgevel oost | 0.19348 | 1 | 1 | 32 | 6.1914 | 32
| Puntgevel west | 0.19348 | 1 | 1 | 32 | 6.1914 | 32
| At = SOM(Aj) = | 716.87 | m²
| SOM(aj*bj*kj*Aj) = | 311.9957 | W/K
| ks = | 0.43522 | W/m²K
| V / At = | 1.5445 | m
| Kx = | 36.8363
Note on D20: Steven Van Lier: zit reeds vervat in de k-waarde bij materialen.
Note on D21: Steven Van Lier: Zit reeds vervat in de k-waarde bij materialen.

## Warmteverliezen - Transmissie
Warmteverliezen - Transmissie
made by Steven Van Lier
|  |  | Lengte | Breedte | Oppervlakte | Grenzend aan | Twand | Delta T | k |  | Ot | Tlokaal | Volume
|  |  | (m) | (m) | (m²) |  | (°C) | (K) | (W/m²K) |  | (W) | (°C) | (m³)
GLV Leefruimte |  | GLV vloer op isolatie | 14.88 | 5.07 | 75.4416 | Grond | 5 | 17 | 0.18287 |  | 234.538 | 22 | 196.1482
(vloerverwarming) |  | GLV plafond / VDP vloer | 4.77 | 5.07 | 24.1839 | Slaapkamer 1 | 20 | 2 | 1.9676 |  | 95.1697
|  | GLV plafond / VDP vloer | 5.04 | 5.07 | 25.5528 | Polyvalente Ruimte | 20 | 2 | 1.9676 |  | 100.5567
|  | GLV plafond / VDP vloer | 1.64 | 1.3 | 2.132 | Polyvalente Ruimte | 20 | 2 | 1.9676 |  | 8.39
|  | GLV plafond / VDP vloer | 5.07 | 3.6 | 18.252 | Slaapkamer 2 | 20 | 2 | 1.9676 |  | 71.8262
|  | GLV plafond / VDP vloer | 3.3 | 1.3 | 4.29 | Douchecel | 23 | -1 | 1.9676 |  | -8.4411
| N | Binnenmuur dragend | 2.9 | 2.6 | 7.54 | Berging | 18 | 4 | 1.2876 |  | 38.8326
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Berging | 18 | 4 | 1.2876 |  | -9.2704
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Berging | 18 | 4 | 1.2414 |  | 8.9379
|  | Binnenmuur dragend | 1.85 | 2.6 | 4.81 | Vestaire | 18 | 4 | 1.2876 |  | 24.7725
|  | Binnendeur | 3.79 | 2.6 | 9.854 | Inkom | 18 | 4 | 1.2414 |  | 48.9302
|  | Binnenmuur dragend (garage) | 6.14 | 2.6 | 15.964 | Garage | 12.5 | 9.5 | 1.3393 |  | 203.1134
| O | Buitenmuur Gevelsteen | 5.07 | 2.6 | 13.182 | Buiten | -10 | 32 | 0.33638 |  | 141.8927
|  | Buitenmuur Gevelsteen | -2.2 | 0.9 | -1.98 | Buiten | -10 | 32 | 0.33638 |  | -21.313
|  | Raam | 2.2 | 0.9 | 1.98 | Buiten | -10 | 32 | 1.735 |  | 109.9296
| Z | Raam | 14.88 | 2.6 | 38.688 | Buiten | -10 | 32 | 1.735 |  | 2147.9578
| W | Buitenmuur Gevelsteen | 5.07 | 2.6 | 13.182 | Buiten | -10 | 32 | 0.33638 |  | 141.8927
[9 empty] | Totaal warmteverlies leefruimte | = | 3337.7155
Berging |  | GLV vloer op isolatie | 2.9 | 3.6 | 10.44 | Grond | 5 | 13 | 0.18287 |  | 24.8197 | 18 | 24.856
(vloerverwarming) |  | GLV plafond / VDP vloer | 2.9 | 3.6 | 10.44 | Badkamer | 23 | -5 | 1.9676 |  | -102.71
| N | Buitenmuur Gevelsteen | 2.9 | 2.6 | 7.54 | Buiten | -10 | 28 | 0.33638 |  | 71.0163
| O | Buitenmuur Gevelsteen | 1.8 | 2.6 | 4.68 | Buiten | -10 | 28 | 0.33638 |  | 44.0791
|  | Buitenmuur Crepi | 1.8 | 2.6 | 4.68 | Buiten | -10 | 28 | 0.14969 |  | 19.6154
|  | Buitenmuur Crepi | -1.8 | 0.7 | -1.26 | Buiten | -10 | 28 | 0.14969 |  | -5.2811
|  | Raam | 1.8 | 0.7 | 1.26 | Buiten | -10 | 28 | 1.735 |  | 61.2108
| Z | Binnenmuur dragend | 2.9 | 2.6 | 7.54 | Leefruimte | 22 | -4 | 1.2876 |  | -38.8326
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Leefruimte | 22 | -4 | 1.2876 |  | 9.2704
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Leefruimte | 22 | -4 | 1.2414 |  | -8.9379
| W | Binnenmuur dragend | 2.6 | 2.6 | 6.76 | Vestaire | 18 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Vestaire | 18 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Vestaire | 18 | 0 | 1.2414 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | 0.99 | 2.6 | 2.574 | WC 1 | 18 | 0 | 1.2876 |  | 0
[9 empty] | Totaal warmteverlies berging | = | 74.2501
WC1 |  | GLV vloer op isolatie | 1.85 | 0.9 | 1.665 | Grond | 5 | 13 | 0.18287 |  | 3.9583 | 18 | 4.329
|  | GLV plafond / VDP vloer | 1.85 | 0.9 | 1.665 | WC 2 | 18 | 0 | 1.9676 |  | 0
| N | Buitenmuur Gevelsteen | 1.85 | 2.6 | 4.81 | Buiten | -10 | 28 | 0.33638 |  | 45.3035
| O | Binnenmuur dragend | 0.9 | 2.6 | 2.34 | Berging | 18 | 0 | 1.2876 |  | 0
| Z | Binnenmuur niet-dragend | 1.85 | 2.6 | 4.81 | Vestaire | 18 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnenmuur niet-dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Vestaire | 18 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Vestaire | 18 | 0 | 1.2414 |  | 0
| W | Binnenmuur niet-dragend | 0.9 | 2.6 | 2.34 | Inkom | 18 | 0 | 1.6393 |  | 0
[9 empty] | Totaal warmteverlies WC1 | = | 49.2618
Vestaire |  | GLV vloer op isolatie | 1.85 | 2.6 | 4.81 | Grond | 5 | 13 | 0.18287 |  | 11.4352 | 18 | 8.658
(vloerverwarming) |  | GLV plafond / VDP vloer | 1.85 | 2.6 | 4.81 | Badkamer | 23 | -5 | 1.9676 |  | -47.3214
| N | Binnenmuur niet-dragend | 1.85 | 2.6 | 4.81 | WC 1 | 18 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnenmuur niet-dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | WC 1 | 18 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | WC 1 | 18 | 0 | 1.2414 |  | 0
| O | Binnenmuur dragend | 2.6 | 2.6 | 6.76 | Berging | 18 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Berging | 18 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Berging | 18 | 0 | 1.2414 |  | 0
| Z | Binnenmuur dragend | 1.85 | 2.6 | 4.81 | Leefruimte | 22 | -4 | 1.2876 |  | -24.7725
| W | Binnenmuur dragend | 2.6 | 2.6 | 6.76 | Inkom | 18 | 0 | 1.2876 |  | 0
[9 empty] | Totaal warmteverlies vestaire | = | -60.6588
Inkom |  | GLV vloer op isolatie | 3.79 | 3.51 | 13.3029 | Grond | 5 | 13 | 0.18287 |  | 31.6259 | 18 | 35.4744
(vloerverwarming) |  | GLV plafond / VDP vloer | 3.79 | 3.51 | 13.3029 | Polyvalente Ruimte | 20 | -2 | 1.9676 |  | -52.3502
| N | Buitenmuur Crepi | 2.5 | 2.6 | 6.5 | Buiten | -10 | 28 | 0.14969 |  | 27.2436
|  | Buitendeur | 1.2 | 2.6 | 3.12 | Buiten | -10 | 28 | 1.3426 |  | 117.2858
| O | Binnenmuur niet-dragend | 0.9 | 2.6 | 2.34 | WC 1 | 18 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | 2.6 | 2.6 | 6.76 | Vestaire | 18 | 0 | 1.2876 |  | 0
| Z | Binnendeur | 3.79 | 2.6 | 9.854 | Leefruimte | 22 | -4 | 1.2414 |  | -48.9302
| W | Binnenmuur dragend (garage) | 3.51 | 2.6 | 9.126 | Garage | 12.5 | 5.5 | 1.3393 |  | 67.2228
|  | Binnenmuur dragend (garage) | -0.9 | 2 | -1.8 | Garage | 12.5 | 5.5 | 1.3393 |  | -13.2589
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Garage | 12.5 | 5.5 | 1.2414 |  | 12.2897
[9 empty] | Totaal warmteverlies inkom | = | 142.0976
Garage |  | GLV vloer niet op isolatie | 6 | 5.6 | 33.6 | Grond | 5 | 7.5 | 1.0027 |  | 252.6788 | 12.5 | 91.728
|  | GLV plafond garage / VDP vloer | 5.29 | 3.6 | 19.044 | Slaapkamer 3 | 20 | -7.5 | 2.0911 |  | -298.6657
|  | GLV plafond garage / VDP vloer | 1.1 | 3.6 | 3.96 | Polyvalente Ruimte | 20 | -7.5 | 2.0911 |  | -62.1044
|  | GLV plafond garage / VDP platdak | 6 | 2 | 12 | Buiten | -10 | 22.5 | 0.29027 |  | 78.3728
| N | Buitenmuur Gevelsteen | 1.2 | 2.6 | 3.12 | Buiten | -10 | 22.5 | 0.33638 |  | 23.6138
|  | Garagepoort | 4.6 | 2.6 | 11.96 | Buiten | -10 | 22.5 | 0.50801 |  | 136.7046
| O | Buitenmuur Gevelsteen | 2 | 2.6 | 5.2 | Buiten | -10 | 22.5 | 0.33638 |  | 39.3563
|  | Binnenmuur dragend (garage) | 3.51 | 2.6 | 9.126 | Inkom | 18 | -5.5 | 1.3393 |  | -67.2228
|  | Binnenmuur dragend (garage) | -0.9 | 2 | -1.8 | Inkom | 18 | -5.5 | 1.3393 |  | 13.2589
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Inkom | 18 | -5.5 | 1.2414 |  | -12.2897
| Z | Binnenmuur dragend (garage) | 6 | 2.6 | 15.6 | Leefruimte | 22 | -9.5 | 1.3393 |  | -198.4821
| W | Buitenmuur Gevelsteen | 5.6 | 2.6 | 14.56 | Buiten | -10 | 22.5 | 0.33638 |  | 110.1978
|  | Buitenmuur Gevelsteen | -2 | 0.6 | -1.2 | Buiten | -10 | 22.5 | 0.33638 |  | -9.0822
|  | Raam | 2 | 0.6 | 1.2 | Buiten | -10 | 28 | 1.735 |  | 58.296
[9 empty] | Totaal warmteverlies garage | = | 64.6321
Slaapkamer 1 |  | GLV plafond / VDP vloer | 4.85 | 5.07 | 24.5895 | Leefruimte | 22 | -2 | 1.9676 |  | -96.7658 | 20 | 68.1425
(radiator) |  | GLV plafond garage / VDP platdak | 4.85 | 0.75 | 3.6375 | Buiten | -10 | 30 | 0.29027 |  | 31.6757
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 4.85 | 5.62 | 27.257 | Zolder | 17 | 3 | 4.3218 |  | 353.4011
| N | Binnenmuur dragend | 4.85 | 2.5 | 12.125 | Badkamer | 23 | -3 | 1.2876 |  | -46.8348
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Badkamer | 23 | -3 | 1.2876 |  | 6.9528
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Badkamer | 23 | -3 | 1.2414 |  | -6.7034
| O | Buitenmuur Gevelsteen | 5.62 | 2.5 | 14.05 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | 141.7837
| Z | Buitenmuur Gevelsteen | 4.85 | 2.5 | 12.125 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | 122.3579
|  | Buitenmuur Gevelsteen | -3 | 1.2 | -3.6 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | -36.3289
|  | Raam | 3 | 1.2 | 3.6 | Buiten | -10 | 30 | 1.735 |  | 187.38
| W | Buitenmuur Crepi | 0.5 | 2.5 | 1.25 | Buiten | -10 | 30 | 0.14969 |  | 5.6134
|  | Binnenmuur dragend | 5.07 | 2.5 | 12.675 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.2414 |  | 0
[9 empty] | Totaal warmteverlies slaapkamer 1 | = | 662.5316
Slaapkamer 2 |  | GLV plafond / VDP vloer | 4.89 | 3.79 | 18.5331 | Leefruimte | 22 | -2 | 1.9676 |  | -72.9324 | 20 | 53.0665
(radiator) |  | GLV plafond garage / VDP platdak | 4.89 | 0.75 | 3.6675 | Buiten | -10 | 30 | 0.29027 |  | 31.9369
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 4.89 | 4.22 | 20.6358 | Zolder | 17 | 3 | 4.3218 |  | 267.5538
| N | Binnenmuur niet-dragend | 3.3 | 2.5 | 8.25 | Douchecel | 23 | -3 | 1.6393 |  | -40.5738
|  | Binnenmuur niet-dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Douchecel | 23 | -3 | 1.6393 |  | 8.8525
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Douchecel | 23 | -3 | 1.2414 |  | -6.7034
|  | Binnenmuur niet-dragend | 1.6 | 2.5 | 4 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnenmuur niet-dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.2414 |  | 0
| O | Binnenmuur niet-dragend | 3.6 | 2.5 | 9 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Buitenmuur Crepi | 0.5 | 2.5 | 1.25 | Buiten | -10 | 30 | 0.14969 |  | 5.6134
| Z | Buitenmuur Gevelsteen | 4.89 | 2.5 | 12.225 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | 123.367
|  | Buitenmuur Gevelsteen | -3 | 1.2 | -3.6 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | -36.3289
|  | Raam | 3 | 1.2 | 3.6 | Buiten | -10 | 30 | 1.735 |  | 187.38
| W | Buitenmuur Gevelsteen | 4.22 | 2.5 | 10.55 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | 106.464
[9 empty] | Totaal warmteverlies slaapkamer 2 | = | 574.629
Slaapkamer 3 |  | GLV plafond garage / VDP vloer | 5.03 | 3.6 | 18.108 | Garage | 12.5 | 7.5 | 2.0911 |  | 283.9865 | 20 | 45.27
(radiator) |  | VDP plafond / ZOL vloer | 5.03 | 3.6 | 18.108 | Zolder | 17 | 3 | 4.3218 |  | 234.7796
| N | Buitenmuur Gevelsteen | 5.03 | 2.5 | 12.575 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | 126.899
|  | Buitenmuur Gevelsteen | -3 | 1.2 | -3.6 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | -36.3289
|  | Raam | 3 | 1.2 | 3.6 | Buiten | -10 | 30 | 1.735 |  | 187.38
| O | Binnenmuur niet-dragend | 3.6 | 2.5 | 9 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.6393 |  | 0
| Z | Binnenmuur dragend | 1.6 | 2.5 | 4 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Polyvalente Ruimte | 20 | 0 | 1.2414 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | 3.3 | 2.5 | 8.25 | Douchecel | 23 | -3 | 1.2876 |  | -31.867
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Douchecel | 23 | -3 | 1.2876 |  | 6.9528
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Douchecel | 23 | -3 | 1.2414 |  | -6.7034
| W | Buitenmuur Gevelsteen | 3.6 | 2.5 | 9 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | 90.8223
[9 empty] | Totaal warmteverlies slaapkamer 3 | = | 855.9209
Badkamer |  | GLV plafond / VDP vloer | 2.9 | 3.6 | 10.44 | Berging | 18 | 5 | 1.9676 |  | 102.71 | 23 | 37.984
(radiator) |  | GLV plafond / VDP vloer | 1.85 | 2.6 | 4.81 | Vestaire | 18 | 5 | 1.9676 |  | 47.3214
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 3.6 | 3.6 | 12.96 | Zolder | 17 | 6 | 4.3218 |  | 336.0662
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 1.3 | 1.76 | 2.288 | Zolder | 17 | 6 | 4.3218 |  | 59.3302
| N | Buitenmuur Gevelsteen | 4 | 2.5 | 10 | Buiten | -10 | 33 | 0.33638 |  | 111.0051
| O | Buitenmuur Gevelsteen | 2.62 | 2.5 | 6.55 | Buiten | -10 | 33 | 0.33638 |  | 72.7083
|  | Buitenmuur Crepi | 1.8 | 2.5 | 4.5 | Buiten | -10 | 33 | 0.14969 |  | 22.229
|  | Buitenmuur Crepi | -1.8 | 0.7 | -1.26 | Buiten | -10 | 33 | 0.14969 |  | -6.2241
|  | Raam | 1.8 | 0.7 | 1.26 | Buiten | -10 | 33 | 1.735 |  | 72.1413
| Z | Binnenmuur dragend | 4.85 | 2.5 | 12.125 | Slaapkamer 1 | 20 | 3 | 1.2876 |  | 46.8348
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Slaapkamer 1 | 20 | 3 | 1.2876 |  | -6.9528
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Slaapkamer 1 | 20 | 3 | 1.2414 |  | 6.7034
| W | Binnenmuur dragend | 1.76 | 2.5 | 4.4 | Polyvalente Ruimte | 20 | 3 | 1.2876 |  | 16.9957
|  | Binnenmuur dragend | 3 | 2.5 | 7.5 | WC 2 | 18 | 5 | 1.2876 |  | 48.2833
[9 empty] | Totaal warmteverlies badkamer | = | 929.1518
Douchecel |  | GLV plafond / VDP vloer | 3.3 | 1.3 | 4.29 | Leefruimte | 22 | 1 | 1.9676 |  | 8.4411 | 23 | 10.725
(radiator) |  | VDP plafond / ZOL vloer | 3.3 | 1.3 | 4.29 | Zolder | 17 | 6 | 4.3218 |  | 111.2441
| N | Binnenmuur dragend | 3.3 | 2.5 | 8.25 | Slaapkamer 3 | 20 | 3 | 1.2876 |  | 31.867
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Slaapkamer 3 | 20 | 3 | 1.2876 |  | -6.9528
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Slaapkamer 3 | 20 | 3 | 1.2414 |  | 6.7034
| O | Binnenmuur niet-dragend | 1.3 | 2.5 | 3.25 | Polyvalente Ruimte | 20 | 3 | 1.6393 |  | 15.9836
| Z | Binnenmuur dragend | 3.3 | 2.5 | 8.25 | Slaapkamer 2 | 20 | 3 | 1.2876 |  | 31.867
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Slaapkamer 2 | 20 | 3 | 1.2876 |  | -6.9528
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Slaapkamer 2 | 20 | 3 | 1.2414 |  | 6.7034
| W | Buitenmuur Crepi | 1.3 | 2.5 | 3.25 | Buiten | -10 | 33 | 0.14969 |  | 16.0543
|  | Buitenmuur Crepi | -1.3 | 0.7 | -0.91 | Buiten | -10 | 33 | 0.14969 |  | -4.4952
|  | Raam | 1.3 | 0.7 | 0.91 | Buiten | -10 | 33 | 1.735 |  | 52.102
[9 empty] | Totaal warmteverlies douchecel | = | 262.5652
WC2 |  | GLV plafond / VDP vloer | 0.9 | 1.75 | 1.575 | WC 1 | 18 | 0 | 1.9676 |  | 0 | 18 | 3.9375
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 0.9 | 1.75 | 1.575 | Zolder | 17 | 1 | 4.3218 |  | 6.8069
| N | Buitenmuur Gevelsteen | 0.9 | 2.5 | 2.25 | Buiten | -10 | 28 | 0.33638 |  | 21.1919
| O | Binnenmuur niet-dragend | 1.75 | 2.5 | 4.375 | Badkamer | 23 | -5 | 1.6393 |  | -35.8607
| Z | Binnenmuur niet-dragend | 0.9 | 2.5 | 2.25 | Badkamer | 23 | -5 | 1.6393 |  | -18.4426
| W | Binnenmuur dragend | 1.75 | 2.5 | 4.375 | Polyvalente Ruimte | 20 | -2 | 1.2876 |  | -11.2661
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Polyvalente Ruimte | 20 | -2 | 1.2876 |  | 4.6352
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Polyvalente Ruimte | 20 | -2 | 1.2414 |  | -4.469
[9 empty] | Totaal warmteverlies WC2 | = | -37.4044
Polyvalente ruimte |  | GLV plafond / VDP vloer | 4.9 | 5.07 | 24.843 | Leefruimte | 22 | -2 | 1.9676 |  | -97.7634 | 20 | 113.2525
|  | GLV plafond / VDP vloer | 1.6 | 1.3 | 2.08 | Leefruimte | 22 | -2 | 1.9676 |  | -8.1853
(radiator) |  | GLV plafond / VDP vloer | 4.9 | 3.74 | 18.326 | Inkom | 18 | 2 | 1.9676 |  | 72.1174
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 4.9 | 8.81 | 43.169 | Zolder | 17 | 3 | 4.3218 |  | 559.7084
| N | Buitenmuur Gevelsteen | 1.3 | 2.5 | 3.25 | Buiten | -10 | 30 | 0.33638 |  | 32.797
|  | Buitenmuur Crepi | 2.4 | 2.5 | 6 | Buiten | -10 | 30 | 0.14969 |  | 26.9442
|  | Raam | 1.2 | 2.5 | 3 | Buiten | -10 | 30 | 1.735 |  | 156.15
| O | Binnenmuur dragend | 1.75 | 2.5 | 4.375 | WC 2 | 18 | 2 | 1.2876 |  | 11.2661
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | WC 2 | 18 | 2 | 1.2876 |  | -4.6352
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | WC 2 | 18 | 2 | 1.2414 |  | 4.469
|  | Binnenmuur dragend | 1.76 | 2.5 | 4.4 | Badkamer | 23 | -3 | 1.2876 |  | -16.9957
|  | Binnenmuur dragend | 5.07 | 2.5 | 12.675 | Slaapkamer 1 | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Slaapkamer 1 | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Slaapkamer 1 | 20 | 0 | 1.2414 |  | 0
| Z | Raam | 4.9 | 2.5 | 12.25 | Buiten | -10 | 30 | 1.735 |  | 637.6125
| W | Binnenmuur dragend | 3.7 | 2.5 | 9.25 | Slaapkamer 2 | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnenmuur niet-dragend | 1.6 | 2.5 | 4 | Slaapkamer 2 | 20 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnenmuur niet-dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Slaapkamer 2 | 20 | 0 | 1.6393 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Slaapkamer 2 | 20 | 0 | 1.2414 |  | 0
|  | Binnenmuur niet-dragend | 1.3 | 2.5 | 3.25 | Douchecel | 23 | -3 | 1.6393 |  | -15.9836
|  | Binnenmuur dragend | 1.6 | 2.5 | 4 | Slaapkamer 3 | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | -0.9 | 2 | -1.8 | Slaapkamer 3 | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
|  | Binnendeur | 0.9 | 2 | 1.8 | Slaapkamer 3 | 20 | 0 | 1.2414 |  | 0
|  | Binnenmuur dragend | 3.74 | 2.5 | 9.35 | Slaapkamer 3 | 20 | 0 | 1.2876 |  | 0
[9 empty] | Totaal warmteverlies Poly ruimte | = | 1357.5013
Zolder |  | VDP plafond / ZOL vloer | 4.85 | 5.62 | 27.257 | Slaapkamer 1 | 20 | -3 | 4.3218 |  | -353.4011 | 17 | 209.898
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 4.89 | 4.42 | 21.6138 | Slaapkamer 2 | 20 | -3 | 4.3218 |  | -280.2341
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 4.89 | 3.6 | 17.604 | Slaapkamer 3 | 20 | -3 | 4.3218 |  | -228.245
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 3.6 | 3.6 | 12.96 | Badkamer | 23 | -6 | 4.3218 |  | -336.0662
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 1.22 | 1.76 | 2.1472 | Badkamer | 23 | -6 | 4.3218 |  | -55.6791
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 0.9 | 1.75 | 1.575 | WC 2 | 18 | -1 | 4.3218 |  | -6.8069
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 3.3 | 1.3 | 4.29 | Douchecel | 23 | -6 | 4.3218 |  | -111.2441
|  | VDP plafond / ZOL vloer | 4.9 | 8.81 | 43.169 | Polyvalente Ruimte | 20 | -3 | 4.3218 |  | -559.7084
| N | Zadeldak noord | 14.4 | 6 | 86.4 | Buiten | -10 | 27 | 0.19048 |  | 444.3429
| O | Puntgevel oost | 8 | 4 | 32 | Buiten | -10 | 27 | 0.19348 |  | 167.1672
| Z | Zadeldak zuid | 14.4 | 6 | 86.4 | Buiten | -10 | 27 | 0.19048 |  | 444.3429
| W | Puntgevel west | 8 | 4 | 32 | Buiten | -10 | 27 | 0.19348 |  | 167.1672
[9 empty] | Totaal warmteverlies zolder | = | -708.3648
Blanco |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Database opzoeking (hieronder niets veranderen)
|  | Binnendeur |  |  |  | Badkamer | 23 |  | 1.2414
|  | Binnenmuur dragend |  |  |  | Berging | 18 |  | 1.2876
|  | Binnenmuur dragend (garage) |  |  |  | Buiten | -10 |  | 1.3393
|  | Binnenmuur niet-dragend |  |  |  | Douchecel | 23 |  | 1.6393
|  | Buitendeur |  |  |  | Garage | 12.5 |  | 1.3426
|  | Buitenmuur Crepi |  |  |  | Grond | 5 |  | 0.14969
|  | Buitenmuur Gevelsteen |  |  |  | Inkom | 18 |  | 0.33638
|  | Garagepoort |  |  |  | Leefruimte | 22 |  | 0.50801
|  | GLV plafond / VDP vloer |  |  |  | Polyvalente Ruimte | 20 |  | 1.9676
|  | GLV plafond garage / VDP platdak |  |  |  | Slaapkamer 1 | 20 |  | 0.29027
|  | GLV plafond garage / VDP vloer |  |  |  | Slaapkamer 2 | 20 |  | 2.0911
|  | GLV vloer niet op isolatie |  |  |  | Slaapkamer 3 | 20 |  | 1.0027
|  | GLV vloer op isolatie |  |  |  | Vestaire | 18 |  | 0.18287
|  | Puntgevel oost |  |  |  | WC 1 | 18 |  | 0.19348
|  | Puntgevel west |  |  |  | WC 2 | 18 |  | 0.19348
|  | Raam |  |  |  | Zolder | 17 |  | 1.735
|  | VDP plafond / ZOL vloer | [6 empty] | 4.3218
|  | Zadeldak noord | [6 empty] | 0.19048
|  | Zadeldak zuid | [6 empty] | 0.19048
Note on C14: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur leefruimte-berging
Note on C20: Steven Van Lier: Aftrek raam
Note on C17: Steven Van Lier: Glazen wand tussen leefruimte en inkom
Note on C30: Steven Van Lier: Aftrek raam
Note on C33: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur leefruimte-berging
Note on C36: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C45: Steven Van Lier: Aftrek deur
Note on C52: Steven Van Lier: Aftrek deur
Note on C55: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C66: Steven Van Lier: Glazen wand tussen leefruimte en inkom
Note on C79: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C83: Steven Van Lier: Aftrek ramen
Note on C68: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C87: Steven Van Lier: Oversteek van 75cm
Note on C90: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C94: Steven Van Lier: Aftrek raam
Note on C102: Steven Van Lier: Oversteek van 75cm
Note on C105: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C113: Steven Van Lier: Aftrek raam
Note on C120: Steven Van Lier: Aftrek raam
Note on C124: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C127: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C138: Steven Van Lier: Aftrek raam
Note on C141: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C149: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C153: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C156: Steven Van Lier: Aftrek raam
Note on C176: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C180: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C185: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur
Note on C189: Steven Van Lier: Aftrek binnendeur

## Warmteverliezen - Totaal
Warmteverliezen - Totaal
made by Steven Van Lier
|  | Correctiefactor Oriëntatie | Correctiefactor Koude Wand |  | Volume Ruimte | Temperatuur Ruimte | Temperatuur Aangevoerde Buitenlucht | Ventilatievoud | Warmteverlies door ventilatie | Warmteverlies door transmissie | Totaal warmteverlies | Totaal warmteverlies gecorrigeerd
|  | Mo | Mcw |  | Vl | Ti | Teb | B | Ov | Ot | On | On corrected
[5 empty] | (m³) | (°C) | (°C) |  | (W) | (W) | (W) | (W)
Badkamer |  | 0.05 | 0 |  | 37.984 | 23 | 17 | 3 | 232.4621 | 929.1518 | 1219.6945 | 1219.6945
Berging |  | 0.05 | 0 |  | 24.856 | 18 | 17 | 1 | 8.451 | 74.2501 | 86.8362 | 86.8362
Douchecel |  | 0.025 | 0 |  | 10.725 | 23 | 17 | 3 | 65.637 | 262.5652 | 336.4072 | 336.4072
Garage |  | 0.05 | 0 |  | 91.728 | 12.5 | -10 | 0 | 0 | 64.6321 | 67.8637 | 67.8637
Inkom |  | 0.05 | 0 |  | 35.4744 | 18 | 17 | 1 | 12.0613 | 142.0976 | 161.8669 | 161.8669
Leefruimte |  | 0 | 0.01 |  | 196.1482 | 22 | 17 | 2 | 666.9037 | 3337.7155 | 4044.6655 | 4044.6655
Polyvalente Ruimte |  | 0.05 | 0.01 |  | 113.2525 | 20 | 17 | 2 | 231.0351 | 1357.5013 | 1683.8486 | 1683.8486
Slaapkamer 1 |  | 0.025 | 0 |  | 68.1425 | 20 | 17 | 1 | 69.5053 | 662.5316 | 750.3378 | 750.3378
Slaapkamer 2 |  | 0.025 | 0 |  | 53.0665 | 20 | 17 | 1 | 54.1278 | 574.629 | 644.4757 | 644.4757
Slaapkamer 3 |  | 0.05 | 0 |  | 45.27 | 20 | 17 | 1 | 46.1754 | 855.9209 | 947.2011 | 947.2011
Vestaire |  | 0 | 0 |  | 8.658 | 18 | 17 | 1 | 2.9437 | -60.6588 | -57.715
WC 1 |  | 0.05 | 0 |  | 4.329 | 18 | 17 | 2 | 2.9437 | 49.2618 | 54.8158 | 54.8158
WC 2 |  | 0.05 | 0 |  | 3.9375 | 18 | 17 | 2 | 2.6775 | -37.4044 | -36.4632
Zolder |  | 0.05 | 0 |  | 209.898 | 17 | -10 | 1 | 1926.8636 | -708.3648 | 1279.4237 | 1279.4237
[9 empty] | 3321.7874 | 7503.8289 | 11183.2586 | 11277.4368
Verklarende Woordenlijst & Formules
Mo | = | Correctiefactor oriëntatie (Noord = 0,050 / Oost = 0,025 / Zuid = 0,000 / West = 0,025 / Altijd hoogste nemen bij meerdere richtingen)
Mcw | = | Correctiefactor koude wand (Indien ruimte een wand bevat die meer dan 50% uit glas bestaat = 0,01 zoniet = 0,00)
Vl | = | Volume ruimte
Ti | = | Temperatuur binnenruimte
Teb | = | Temperatuur Aangevoerde Buitenlucht (Natuurlijk ventilatie = -10°C / Balansventilatie = 13-17°C)
B | = | Ventilatievoud (In welk regime ververst men de binnenlucht / 0, 1, 2 of 3)
Ov | = | Warmteverlies door ventilatie |  | =
Ot | = | Warmteverlies door transmissie
On | = | Totaal warmteverlies |  | =
On corrected | = | Totaal warmteverlies gecorrigeerd (negatieve verliezen zijn m.a.w. opwarmingen en worden niet meegerekend)

## Warmteverliezen - Grafiek
Warmteverliezen - Grafiek
made by Steven Van Lier
GLV vloer op isolatie | 234.538
GLV plafond / VDP vloer | 95.1697
GLV plafond / VDP vloer | 100.5567
GLV plafond / VDP vloer | 8.39
GLV plafond / VDP vloer | 71.8262
GLV plafond / VDP vloer | -8.4411
Binnenmuur dragend | 38.8326
Binnenmuur dragend | -9.2704
Binnendeur | 8.9379
Binnenmuur dragend | 24.7725
Binnendeur | 48.9302
Binnenmuur dragend (garage) | 203.1134
Buitenmuur Gevelsteen | 141.8927
Buitenmuur Gevelsteen | -21.313
Raam | 109.9296
Raam | 2147.9578
Buitenmuur Gevelsteen | 141.8927
GLV vloer op isolatie | 24.8197
GLV plafond / VDP vloer | -102.71
Buitenmuur Gevelsteen | 71.0163
Buitenmuur Gevelsteen | 44.0791
Buitenmuur Crepi | 19.6154
Buitenmuur Crepi | -5.2811
Raam | 61.2108
Binnenmuur dragend | -38.8326
Binnenmuur dragend | 9.2704
Binnendeur | -8.9379
Binnenmuur dragend | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnendeur | 0
Binnenmuur dragend | 0
GLV vloer op isolatie | 3.9583
GLV plafond / VDP vloer | 0
Buitenmuur Gevelsteen | 45.3035
Binnenmuur dragend | 0
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnendeur | 0
Binnenmuur niet-dragend | 0
GLV vloer op isolatie | 11.4352
GLV plafond / VDP vloer | -47.3214
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnendeur | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnendeur | 0
Binnenmuur dragend | -24.7725
Binnenmuur dragend | 0
GLV vloer op isolatie | 31.6259
GLV plafond / VDP vloer | -52.3502
Buitenmuur Crepi | 27.2436
Buitendeur | 117.2858
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnendeur | -48.9302
Binnenmuur dragend (garage) | 67.2228
Binnenmuur dragend (garage) | -13.2589
Binnendeur | 12.2897
GLV vloer niet op isolatie | 252.6788
GLV plafond garage / VDP vloer | -298.6657
GLV plafond garage / VDP vloer | -62.1044
GLV plafond garage / VDP platdak | 78.3728
Buitenmuur Gevelsteen | 23.6138
Garagepoort | 136.7046
Buitenmuur Gevelsteen | 39.3563
Binnenmuur dragend (garage) | -67.2228
Binnenmuur dragend (garage) | 13.2589
Binnendeur | -12.2897
Binnenmuur dragend (garage) | -198.4821
Buitenmuur Gevelsteen | 110.1978
Buitenmuur Gevelsteen | -9.0822
Raam | 58.296
GLV plafond / VDP vloer | -96.7658
GLV plafond garage / VDP platdak | 31.6757
VDP plafond / ZOL vloer | 353.4011
Binnenmuur dragend | -46.8348
Binnenmuur dragend | 6.9528
Binnendeur | -6.7034
Buitenmuur Gevelsteen | 141.7837
Buitenmuur Gevelsteen | 122.3579
Buitenmuur Gevelsteen | -36.3289
Raam | 187.38
Buitenmuur Crepi | 5.6134
Binnenmuur dragend | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnendeur | 0
GLV plafond / VDP vloer | -72.9324
GLV plafond garage / VDP platdak | 31.9369
VDP plafond / ZOL vloer | 267.5538
Binnenmuur niet-dragend | -40.5738
Binnenmuur niet-dragend | 8.8525
Binnendeur | -6.7034
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnendeur | 0
Binnenmuur niet-dragend | 0
Buitenmuur Crepi | 5.6134
Buitenmuur Gevelsteen | 123.367
Buitenmuur Gevelsteen | -36.3289
Raam | 187.38
Buitenmuur Gevelsteen | 106.464
GLV plafond garage / VDP vloer | 283.9865
VDP plafond / ZOL vloer | 234.7796
Buitenmuur Gevelsteen | 126.899
Buitenmuur Gevelsteen | -36.3289
Raam | 187.38
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnendeur | 0
Binnenmuur dragend | -31.867
Binnenmuur dragend | 6.9528
Binnendeur | -6.7034
Buitenmuur Gevelsteen | 90.8223
GLV plafond / VDP vloer | 102.71
GLV plafond / VDP vloer | 47.3214
VDP plafond / ZOL vloer | 336.0662
VDP plafond / ZOL vloer | 59.3302
Buitenmuur Gevelsteen | 111.0051
Buitenmuur Gevelsteen | 72.7083
Buitenmuur Crepi | 22.229
Buitenmuur Crepi | -6.2241
Raam | 72.1413
Binnenmuur dragend | 46.8348
Binnenmuur dragend | -6.9528
Binnendeur | 6.7034
Binnenmuur dragend | 16.9957
Binnenmuur dragend | 48.2833
GLV plafond / VDP vloer | 8.4411
VDP plafond / ZOL vloer | 111.2441
Binnenmuur dragend | 31.867
Binnenmuur dragend | -6.9528
Binnendeur | 6.7034
Binnenmuur niet-dragend | 15.9836
Binnenmuur dragend | 31.867
Binnenmuur dragend | -6.9528
Binnendeur | 6.7034
Buitenmuur Crepi | 16.0543
Buitenmuur Crepi | -4.4952
Raam | 52.102
GLV plafond / VDP vloer | 0
VDP plafond / ZOL vloer | 6.8069
Buitenmuur Gevelsteen | 21.1919
Binnenmuur niet-dragend | -35.8607
Binnenmuur niet-dragend | -18.4426
Binnenmuur dragend | -11.2661
Binnenmuur dragend | 4.6352
Binnendeur | -4.469
GLV plafond / VDP vloer | -97.7634
GLV plafond / VDP vloer | -8.1853
GLV plafond / VDP vloer | 72.1174
VDP plafond / ZOL vloer | 559.7084
Buitenmuur Gevelsteen | 32.797
Buitenmuur Crepi | 26.9442
Raam | 156.15
Binnenmuur dragend | 11.2661
Binnenmuur dragend | -4.6352
Binnendeur | 4.469
Binnenmuur dragend | -16.9957
Binnenmuur dragend | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnendeur | 0
Raam | 637.6125
Binnenmuur dragend | 0
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnenmuur niet-dragend | 0
Binnendeur | 0
Binnenmuur niet-dragend | -15.9836
Binnenmuur dragend | 0
Binnenmuur dragend | 0
Binnendeur | 0
Binnenmuur dragend | 0
VDP plafond / ZOL vloer | -353.4011
VDP plafond / ZOL vloer | -280.2341
VDP plafond / ZOL vloer | -228.245
VDP plafond / ZOL vloer | -336.0662
VDP plafond / ZOL vloer | -55.6791
VDP plafond / ZOL vloer | -6.8069
VDP plafond / ZOL vloer | -111.2441
VDP plafond / ZOL vloer | -559.7084
Zadeldak noord | 444.3429
Puntgevel oost | 167.1672
Zadeldak zuid | 444.3429
Puntgevel west | 167.1672
Binnendeur | -1.7764e-15 | Vloer | 324.5179
Binnenmuur dragend | 73.1974 | Buitenmuren | 1534.6792
Binnenmuur dragend (garage) | 4.6312 | Ramen | 4001.6008
Binnenmuur niet-dragend | -86.0246 | Dak | 1223.0201
Buitendeur | 117.2858 | Ventilatie | 3321.7874
Buitenmuur Crepi | 107.3128
Buitenmuur Gevelsteen | 1427.3664
Garagepoort | 136.7046
GLV plafond / VDP vloer | -247.4387
GLV plafond garage / VDP platdak | 141.9853
GLV plafond garage / VDP vloer | -76.7836
GLV vloer niet op isolatie | 252.6788
GLV vloer op isolatie | 71.8391
Puntgevel oost | 167.1672
Puntgevel west | 167.1672
Raam | 3747.6104
VDP plafond / ZOL vloer | -2.4946
Zadeldak noord | 444.3429
Zadeldak zuid | 444.3429

## Dimensionering CV
Dimensionering Centrale Verwarming
| Berekende warmteverlies | Gekozen warmteverlies
Badkamer | 1219.6945 | 1500
Berging | 86.8362 | 0
Douchecel | 336.4072 | 500
Garage | 67.8637 | 0
Inkom | 161.8669 | 0
Leefruimte | 4044.6655 | 4000
Polyvalente Ruimte | 1683.8486 | 2600
Slaapkamer 1 | 750.3378 | 1300
Slaapkamer 2 | 644.4757 | 1300
Slaapkamer 3 | 947.2011 | 1300
Vestaire |  | 0
WC 1 | 54.8158 | 0
WC 2 |  | 0
Zolder | 1279.4237 | 0